-	Titel: Durchführung durch Holzbalkendecken

Allgemeiner Vortext

Kreisrunde Rohrhülse aus Edelstahl mit

selbstschneidender Bohrkrone

Die Hülse wird mittels Spezialadapter und Kernlochbohr-

gerät im Bohrverfahren in die Decke eingebracht, ohne

dass der Aufbau der Deckenkonstruktion um die Hülse

herum zerstört wird. Zur Verhinderung des Abgleitens

sind 2 Laschen angebracht, die auf die Dielung

umgeschlagen und verschraubt werden.

Einsatzbereich:

Holzbalkendecken in Gebäuden mit und ohne Brandschutzanforderungen

Für Rohrleitungen und Kabel haustechnischer Anlagen.

geprüft sind F 30 B und F 60 B nach DIN 4102 T4 (ABG Beantragt), sowie  F90 B(Prüfbericht MPA Sachsen und Gutachterliche Stellungnahme von Ing. Büro Bauer)

Das Einbringen der Hülse und das Herstellen entsprechenden

Feuerwiderstandsklasse erfolgt gemäß

4.1 MLAR und 4.3 „Erleichterungen“.

Beim Einsatz intumeszierender Brandabschottungen muss

der Deckenstanzer unterseitig bündig abgetrennt werden.

Der Spalt zwischen Deckenstanzer und Unterseite der Decke ist immer mit einem Brandschutzfugenfüller zu verschließen.

Typ: Deckenstanzer

Durchmesser 80 mm Länge 320 mm    oder

Durchmesser 80 mm Länge 420 mm    oder

Durchmesser 160 mm Länge 320 mm  oder

Durchmesser 160 mm Länge 420 mm

oder Sonderlängen

Hersteller:   SWS Fertigung Unternehmergesellschaft, haftungsbeschränkt

Gohliser Straße 5, 01445 Radebeul

Tel.:		0351 / 7951385

Fax:		0351 / 7951391

info@deckenstanzer.de

www.deckenstanzer.de

.......................................................

abweichend vom Bieter einzutragen

Die Gleichwertigkeit hat der Bieter durch Zufügen der technischen Daten und eines Eignungsnachweises nachzuweisen!

x	St	_______________	__________________

xxx	Brandschutzgerechte Durchführung Lüftungsrohre DIN 18017

Lüftungs-Brandschott nach DIN 18017

Durchmesser 100 - 125 mm

mit Wickelfalzrohr

bestehend aus

1 Stück Deckenstanzer 160/ Länge (320/420)

Spezial - Rohrhülse aus Edelstahl mit perforierten

Sonderlaschen

1 Stück unterseitigem Verschluss mit intumeszierendem

Fugenfüller FP 440, Hersteller: Walraven GmbH

1 Stück brandschutzgerechter Verschluss

über die komplette Länge des Deckenstanzers Mörtel G 3

1 Stück AVR Schott

Hersteller:  GEBA Emerkingen

Zulassungsnummer Z-41.3-686

.......................................................

abweichend vom Bieter einzutragen

Die Gleichwertigkeit hat der Bieter durch Zufügen der technischen Daten und eines Eignungsnachweises nachzuweisen!

x	St	_______________	_________________

xxx	Brandschutzgerechte Durchführung Lüftungsrohre DIN EN 15650

Lüftungs-Brandschott nach DIN EN 15650

Durchmesser 100 - 125 mm

mit Wickelfalzrohr

bestehend aus

1 Stück Deckenstanzer 160/ Länge (320/420)

Spezial - Rohrhülse aus Edelstahl mit perforierten

Sonderlaschen

1 Stück unterseitigem Verschluss mit intumeszierendem

Fugenfüller FP 440, Hersteller: Walraven GmbH

1 Stück brandschutzgerechter Verschluss

über die komplette Länge des Deckenstanzers Mörtel G 3

1 Stück Brandschutzklappe WFK

Hersteller:  GEBA Emerkingen

Zulassungsnummer Z-41.3-686

.......................................................

abweichend vom Bieter einzutragen

Die Gleichwertigkeit hat der Bieter durch Zufügen der technischen Daten und eines Eignungsnachweises nachzuweisen!

x	St	_______________	_________________

xxx	Brandschutzgerechte Durchführung SML Rohre DN 100

ausschl. Gutachterliche Stellungnahme IB Bauer

Brandschott für Mischinstallationen geprüft DN 100

als brandschutzgerechter Verschlussüber die komplette Länge Steinwolle

Schmelzpunkt > 1000°C, Mindestrohdichte (150kg/m³,

Brandschottbandage am Übergang SML / Kunststoff

Lieferung und Montage

bestehend aus

1 Stück Deckenstanzer 160/ Länge (320/420)

Spezial - Rohrhülse aus Edelstahl mit perforierten

Sonderlaschen

1 Stück unterseitigem Verschluss mit intumeszierendem

Fugenfüller FP 440, Hersteller: Walraven GmbH

1 Stück  Conlit SML Set

Hersteller:  Rockwool

geprüfte Betonlösung mit Zulassungsnummer Z-1917-2084

.......................................................

abweichend vom Bieter einzutragen

Die Gleichwertigkeit hat der Bieter durch Zufügen der technischen Daten und eines Eignungsnachweises nachzuweisen!

x	St	_______________	_________________

xxx	Brandschutzgerechte Durchführung brennbare Entsorgungsrohre, gemörtelt

Manschette AWM II

Brandschott geprüft Hausabflußrohre bis DA 110 mm

mit oder ohne 4 mm Schallschutzdämmung

brandschutzgerechter Verschluss mit intumeszierender Manschette

bestehend aus:

1 Stück Deckenstanzer 160/ Länge (320/420)

Spezial - Rohrhülse aus Edelstahl mit perforierten

Sonderlaschen

1 Stück unterseitigem Verschluss mit intumeszierendem

Fugenfüller FP 440, Hersteller: Walraven GmbH

1 Stück brandschutzgerechter Verschluss

über die komplette Länge des Deckenstanzers Mörtel G 3

1 Stück AWM II Manschette Laschen im Deckenstanzer

vermörtelt. Bei F 30 B Verschrauben in der Decke möglich

Hersteller:  Walraven GmbH Bayreuth

Zulassung Z 19.53-2331

.......................................................

abweichend vom Bieter einzutragen

Die Gleichwertigkeit hat der Bieter durch Zufügen der technischen Daten und eines Eignungsnachweises nachzuweisen!

x	St	_______________	_________________

xxx	Brandschutzgerechte Durchführung brennbare Entsorgungsrohre, gemörtelt

Manschette MK II

Brandschott geprüft Hausabflußrohre bis DA 110 mm

ohne 4 mm Schallschutzdämmung

brandschutzgerechter Verschluss mit intumeszierender Manschette

bestehend aus:

1 Stück Deckenstanzer 160/ Länge (320/420)

Spezial - Rohrhülse aus Edelstahl mit perforierten

Sonderlaschen

1 Stück unterseitigem Verschluss mit intumeszierendem

Fugenfüller FP 440, Hersteller: Walraven GmbH

1 Stück brandschutzgerechter Verschluss

über die komplette Länge des Deckenstanzers Mörtel G 3

1 Stück MK II Manschette im Deckenstanzer vermörtelt.

Hersteller:  Walraven GmbH Bayreuth

Zulassung Z 19.53-1737

.......................................................

abweichend vom Bieter einzutragen

Die Gleichwertigkeit hat der Bieter durch Zufügen der technischen Daten und eines Eignungsnachweises nachzuweisen!

x	St	_______________	_________________

xxx	Brandschutzgerechte Leichtbau Durchführung brennbare Entsorgungsrohre,

Manschette MK II , mit Brandschutzschaum

Brandschott geprüft Hausabflußrohre bis DA 110 mm

ohne 4 mm Schallschutzdämmung

brandschutzgerechter Verschluss mit intumeszierender Manschette

bestehend aus:

1 Stück Deckenstanzer 160/ Länge (320/420)

Spezial - Rohrhülse aus Edelstahl mit perforierten

Sonderlaschen

1 Stück unterseitigem Verschluss mit intumeszierendem

Fugenfüller FP 440, Hersteller: Walraven GmbH

1 Stück MK II Manschette

1 Stück Brandschutzschaum FP 550 in voller Länge (1-2 Kartuschen)

1 Stück   Anstrich FP 800 unterseitig

Hersteller:  Walraven GmbH Bayreuth

Zulassung 19.15-1737

.......................................................

abweichend vom Bieter einzutragen

Die Gleichwertigkeit hat der Bieter durch Zufügen der technischen Daten und eines Eignungsnachweises nachzuweisen!

x	St	_______________	_________________

xxx	Brandschutzgerechte Durchführung Mehrschichtverbundrohre, Fireplug

Brandschott geprüft Mehrschichtverbundrohre bis DA 63mm

brandschutzgerechter Verschluss mit Mineralwolle Rockwool Conlit U 150 Fireplug

weiterführende Dämmung mit Mineralwolle

bestehend aus:

1 Stück Deckenstanzer 160/ Länge (320/420) Durchmesser 80 / Länge

Spezial - Rohrhülse aus Edelstahl mit perforierten

Sonderlaschen

1 Stück unterseitigem Verschluss mit intumeszierendem

Fugenfüller FP 440, Hersteller: Walraven GmbH

1 Stück Conlit Fireplug brandschutzgerechter Verschluss

über die komplette Länge des Deckenstanzers

Hersteller:  Rockwoll GmbH

ABP P-3726 /4140

.......................................................

abweichend vom Bieter einzutragen

Die Gleichwertigkeit hat der Bieter durch Zufügen der technischen Daten und eines Eignungsnachweises nachzuweisen!

x	St	_______________	_________________

xxx	Brandschutzgerechte Durchführung nichtbrennbarer Rohre, Fireplug

Brandschott geprüft Edelstahl/Stahlrohre bis 54 mm

CU Rohre bis 42 mm

brandschutzgerechter Verschluss mit Mineralwolle Rockwool Conlit U 150 Fireplug

weiterführende Dämmung mit Mineralwolle

bestehend aus:

1 Stück Deckenstanzer 160/ Länge (320/420) Durchmesser 80 / Länge

Spezial - Rohrhülse aus Edelstahl mit perforierten

Sonderlaschen

1 Stück unterseitigem Verschluss mit intumeszierendem

Fugenfüller FP 440, Hersteller: Walraven GmbH

1 Stück Conlit Fireplug brandschutzgerechter Verschluss

über die komplette Länge des Deckenstanzers

Hersteller:  Rockwoll GmbH

ABP P-3725 /4130

.......................................................

abweichend vom Bieter einzutragen

Die Gleichwertigkeit hat der Bieter durch Zufügen der technischen Daten und eines Eignungsnachweises nachzuweisen!

x	St	_______________	_________________

xxx	Brandschutzgerechte Durchführung Heizungsanbindungsrohre, Fireplug

Brandschott geprüft Nichtbrennbare Rohre bis 18 mm

brennbare Rohre bis 16 mm

brandschutzgerechter Verschluss mit Mineralwolle Rockwool Conlit U 150 Fireplug

weiterführende Dämmung mit Mineralwolle mind. 500 mm

bestehend aus:

1 Stück Deckenstanzer 160/ Länge (320/420) Durchmesser 80 / Länge

Spezial - Rohrhülse aus Edelstahl mit perforierten

Sonderlaschen

1 Stück unterseitigem Verschluss mit intumeszierendem

Fugenfüller FP 440, Hersteller: Walraven GmbH

1 Stück Conlit Fireplug brandschutzgerechter Verschluss

über die komplette Länge des Deckenstanzers

Hersteller:  Rockwoll GmbH

ABP P-3725 /4130

.......................................................

abweichend vom Bieter einzutragen

Die Gleichwertigkeit hat der Bieter durch Zufügen der technischen Daten und eines Eignungsnachweises nachzuweisen!

x	St	_______________	_________________

xxx	Brandschutzgerechte Durchführung Klimasplitleitungen

Brandschott geprüft Klimasplitleitungen bis 28 mm mit Isolierungen

brandschutzgerechter Verschluss mit Kabelbox

bestehend aus:

1 Stück Deckenstanzer 160/ Länge (320/420)

Spezial - Rohrhülse aus Edelstahl mit perforierten

Sonderlaschen

1 Stück unterseitigem Verschluss mit intumeszierendem

Fugenfüller FP 440, Hersteller: Walraven GmbH

1 Stück brandschutzgerechter Verschluss

Kabelbox WD 90 Typ 00R140-DS

1 Stück Metallring incl bei WD90

Hersteller: Wichmann Brandschutzsysteme GmbH & Co. KG

Zulassung Z-19.15-202

.......................................................

abweichend vom Bieter einzutragen

Die Gleichwertigkeit hat der Bieter durch Zufügen der technischen Daten und eines Eignungsnachweises nachzuweisen!

x	St	_______________	_________________

xxx	Brandschutzgerechte Durchführung Kabel/ Leerrohre

Brandschott geprüft Kabel nach DIN 1366/3 , Leerrohre bis 63 mm mit Kabelbox

bestehend aus:

1 Stück Deckenstanzer 160/ Länge (320/420)

Spezial - Rohrhülse aus Edelstahl mit perforierten

Sonderlaschen

1 Stück unterseitigem Verschluss mit intumeszierendem

Fugenfüller FP 440, Hersteller: Walraven GmbH

1 Stück brandschutzgerechter Verschluss

Kabelbox WD 90 Typ 00R140-DS

1 Stück Metallring incl bei WD90

Hersteller: Wichmann Brandschutzsysteme GmbH & Co. KG

Zulassung Z-19.15-202

.......................................................

abweichend vom Bieter einzutragen

Die Gleichwertigkeit hat der Bieter durch Zufügen der technischen Daten und eines Eignungsnachweises nachzuweisen!

x	St	_______________	_________________

xxx	Brandschutzgerechte Leichtbau Durchführung Kabel, mit Brandschutzschaum

Brandschott geprüft Kabel nach DIN 1366-Anhang B

brandschutzgerechter Verschluss mit  Brandschutzschaum FP 550

Einzelkabel, und Kabelbündel bis 100 mm

bestehend aus:

1 Stück Deckenstanzer 160/ Länge (320/420) 80 mm/Länge

Spezial - Rohrhülse aus Edelstahl mit perforierten

Sonderlaschen

1 Stück unterseitigem Verschluss mit intumeszierendem

Fugenfüller FP 440, Hersteller: Walraven GmbH

1 Stück brandschutzgerechter Verschluss mit

Brandschutzschaum FP 550 in voller Länge (1-2 Kartuschen)

1 Stück   Anstrich FP 800 unterseitig

Hersteller:  Walraven GmbH Bayreuth

Zulassung 19.15-2077

.......................................................

abweichend vom Bieter einzutragen

Die Gleichwertigkeit hat der Bieter durch Zufügen der technischen Daten und eines Eignungsnachweises nachzuweisen!

x	St	_______________	_________________

xxx	Brandschutzgerechte Leichtbau Durchführung Kabel  Conlit

Brandschott geprüft Kabel nach DIN 1366-Anhang B

brandschutzgerechter Verschluss mit Kabelbandage

Einzelkabel, und Kabelbündel bis 100 mm

bestehend aus:

1 Stück Deckenstanzer 160/ Länge (320/420) 80 mm/Länge

Spezial - Rohrhülse aus Edelstahl mit perforierten

Sonderlaschen

1 Stück unterseitigem Verschluss mit intumeszierendem

Fugenfüller FP 440, Hersteller: Walraven GmbH

1 Stück brandschutzgerechter mit Kabelbandage

Hersteller: Rockwool GmbH

Zulassung Z-19.15-1877

1 Stück   Mörtel Verguss volle Länge MG 3

.......................................................

abweichend vom Bieter einzutragen

Die Gleichwertigkeit hat der Bieter durch Zufügen der technischen Daten und eines Eignungsnachweises nachzuweisen!

x	St	_______________	_________________

xxx	Brandschutzgerechte Durchführung nach Erleichterungen MLAR 4.3

Mehrschichtverbundrohre bis 32 mm

metallische Rohre bis 35 mm

Einzelkabel NYM 3 x 1,5 ; 5 x 10

Telefonkabel

brandschutzgerechter Verschluss mit Mineralwolle Rockwool Conlit U 150 Fireplug

weiterführende Dämmung mit Mineralwolle bei den Rohren

bestehend aus:

1 Stück Deckenstanzer 160/ Länge (320/420) Durchmesser 80 / Länge

Spezial - Rohrhülse aus Edelstahl mit perforierten

Sonderlaschen

1 Stück unterseitigem Verschluss mit intumeszierendem

Fugenfüller FP 440, Hersteller: Walraven GmbH

1 Stück Conlit Fireplug brandschutzgerechter Verschluss

über die komplette Länge des Deckenstanzers

1 Stück Rockwool Conlit Kit

Hersteller:  Rockwoll GmbH  Z 19.11-1104

.......................................................

abweichend vom Bieter einzutragen

Die Gleichwertigkeit hat der Bieter durch Zufügen der technischen Daten und eines Eignungsnachweises nachzuweisen!

x	St	_______________	_________________